## CATALOGO
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SF6 HIPERCOMPACTA Y TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL A LOS CINCO INMUEBLES DE LA CIUDAD DE MEXICO DE LA SCJN.
C A T Á L O G O D E C O N C E P T O S
2023-08-02
P.U.O.C.T. | PRECIO UNITARIO DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE.
SBE | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SEDE
SBE.01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GABINETE DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SF6 HIPERCOMPACTA MARCA SCHNEIDER, PARA OPERAR EN UN SISTEMA DE 23KV, 3F, 4H, 60HZ, CON UN TRANSFORMADOR TIPO SECO ENCAPSULADO DE 1,500 KVA INCLUYE: LIBRANZA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, REVISIÓN Y MEDICIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA, ADEMÁS TABLERO PRINCIPAL CON INTERRUPTOR MASTERPACT DE 6300 AMP., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. | SERVICIO | 1
SBE | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA ALTERNO Y BOLIVAR
SBE.02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GABINETE DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SF6 HIPERCOMPACTA MARCA SCHNEIDER, PARA OPERAR EN UN SISTEMA DE 23KV, 3F, 4H, 60HZ, CON UN TRANSFORMADOR TIPO SECO ENCAPSULADO DE 1,250 KVA INCLUYE: LIBRANZA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, REVISIÓN Y MEDICIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA, ADEMÁS TABLERO PRINCIPAL CON INTERRUPTOR MASTERPACT DE 4000 AMP., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. | SERVICIO | 1
SBE | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 5 DE FEBRERO
SBE.03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 3 GABINETES DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SF6 HIPERCOMPACTA MARCA SCHNEIDER, PARA OPERAR EN UN SISTEMA DE 23KV, 3F, 4H, 60HZ, CON UN TRANSFORMADOR TIPO SECO ENCAPSULADO DE 500 KVA INCLUYE: LIBRANZA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, REVISIÓN Y MEDICIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA, ADEMÁS TABLERO PRINCIPAL CON INTERRUPTOR MASTERPACT DE 2000 AMP., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. | SERVICIO | 1
SBE | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA JUSTICIA T.V.
SBE.04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL MARCA PROLEC DE 500 KVA SUMERGIDO EN ACEITE; INCLUYE: GABINETE CORTACIRCUITO, TABLERO GENERAL CON INTERRUPTOR PRINCIPAL MASTERPACT MARCA SCHNEIDER DE 2000 AMP, LIBRANZA, PRUEBAS Y MEDICIONES ELÉCTRICAS, REVISIÓN, VERIFICACIÓN, REGISTRO, MEDICIÓN DE SISTEMA A TIERRA Y LIMPIEZA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. | SERVICIO | 1
TR | TRANSFORMADOR EDIFICIO CENDI
TF.01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL MARCA AMBAR DE 300 KVA SUMERGIDO EN ACEITE; INCLUYE: TABLERO GENERAL CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 800 AMPERES CON INTERRUPTORES DERIVADOS DE DIFERENTES CAPACIDADES, LIBRANZA, PRUEBAS Y MEDICIONES ELÉCTRICAS, REVISIÓN, VERIFICACIÓN, REGISTRO, MEDICIÓN DE SISTEMA A TIERRA Y LIMPIEZA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. | SERVICIO | 1

## ESPECIFICACIONES.
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SF6 HIPERCOMPACTA Y TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL A LOS CINCO INMUEBLES DE LA CIUDAD DE MEXICO DE LA SCJN.
E S P E C I F I C A C I O N E S
P.U.O.C.T. | PRECIO UNITARIO DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA
CLAVE | CONCEPTO
2023-08-02
ESPECIFICACIONES PARTICULARES
SBE | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SEDE
SBE.01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GABINETE DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SF6 HIPERCOMPACTA MARCA SCHNEIDER, PARA OPERAR EN UN SISTEMA DE 23KV, 3F, 4H, 60HZ, CON UN TRANSFORMADOR TIPO SECO ENCAPSULADO DE 1,500 KVA INCLUYE: LIBRANZA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, REVISIÓN Y MEDICIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA, ADEMÁS TABLERO PRINCIPAL CON INTERRUPTOR MASTERPACT DE 6300 AMP., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.
SBE | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA ALTERNO Y BOLIVAR
SBE.02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GABINETE DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SF6 HIPERCOMPACTA MARCA SCHNEIDER, PARA OPERAR EN UN SISTEMA DE 23KV, 3F, 4H, 60HZ, CON UN TRANSFORMADOR TIPO SECO ENCAPSULADO DE 1,250 KVA INCLUYE: LIBRANZA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, REVISIÓN Y MEDICIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA, ADEMÁS TABLERO PRINCIPAL CON INTERRUPTOR MASTERPACT DE 4000 AMP., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.
SBE | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 5 DE FEBRERO
SBE.03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GABINETE DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SF6 HIPERCOMPACTA MARCA SCHNEIDER, PARA OPERAR EN UN SISTEMA DE 23KV, 3F, 4H, 60HZ, CON UN TRANSFORMADOR TIPO SECO ENCAPSULADO DE 500 KVA INCLUYE: LIBRANZA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, REVISIÓN Y MEDICIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA, ADEMÁS TABLERO PRINCIPAL CON INTERRUPTOR MASTERPACT DE 2000 AMP., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.
SBE | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA JUSTICIA T.V.
SBE.04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL MARCA PROLEC DE 500 KVA SUMERGIDO EN ACEITE; INCLUYE: GABINETE CORTACIRCUITO, TABLERO GENERAL CON INTERRUPTOR PRINCIPAL MASTERPACT MARCA SCHNEIDER DE 2000 AMP, LIBRANZA, PRUEBAS Y MEDICIONES ELÉCTRICAS, REVISIÓN, VERIFICACIÓN, REGISTRO, MEDICIÓN DE SISTEMA A TIERRA Y LIMPIEZA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.
TR | TRANSFORMADOR EDIFICIO CENDI
TF.01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL MARCA AMBAR DE 300 KVA SUMERGIDO EN ACEITE; INCLUYE: TABLERO GENERAL CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 800 AMPERES CON INTERRUPTORES DERIVADOS DE DIFERENTES CAPACIDADES, LIBRANZA, PRUEBAS Y MEDICIONES ELÉCTRICAS, REVISIÓN, VERIFICACIÓN, REGISTRO, MEDICIÓN DE SISTEMA A TIERRA Y LIMPIEZA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.
1.-PRUEBAS ELÉCTRICAS DE:
a) RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN.
b) RESISTENCIA DE AISLAMIENTO.
c) RESISTENCIA OHMICA..
d) SISTEMA DE TIERRAS.
e) PRUEBAS CON MALETIN A INTERRUPTOR GENERAL Y DERIVADOS.
f) REALIZAR AL TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL EL ANALISIS FISICO-QUIMICO-ELECTRICO AL ACEITE.
g) REGIDEZ DIELECTRICA DEL ACEITE.
2.-VERIFICACIÓN, LIMPIEZA, DESENGRASE Y LUBRICACIÓN DE:
a) INTERRUPTORES DE ALTA TENSIÓN.
b) CUCHILLAS SECCIONADORAS.
c) APARTARRAYOS.
d) AISLADORES DE ALTA TENSIÓN.
e) BARRAS DE ALTA TENSIÓN.
f) SOPORTES.
g) FUSIBLES.
h) BISAGRAS EN PUERTAS, MANIJAS, CHAPAS, ETC.
I) VERIFICAR TEMPERATURA, FUGAS, NIVEL DE ACEITE Y SELLADO DE JUNTAS EN EL TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL.
3.-REAPRIETE CON TORQUE EN CONEXIONES, UNIONES, TORNILLERÍA, AISLADORES, ZAPATAS, DESCONECTADORES Y HERRAJES DEL GABINETE.
4.-REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE INTERRUPTORES, INCLUYENDO:
a) ALINEACIÓN DE CUCHILLAS DE CONTACTO DE ARQUEO.
b) AJUSTE DE MECANISMO DE OPERACIÓN MANUAL O AUTOMÁTICA.
c) REVISIÓN DE CÁMARAS DE ARQUEO.
d) PRUEBAS DE OPERACIÓN Y DISPARO.
e) VERIFICACIÓN DE MECANISMOS DE SEGURIDAD.
f) VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE FUSIBLES.
g) TANQUE, GARGANTAS, RADIADOR, BOQUILLAS Y VALVULAS.
H) TABLERO GENERAL, INTERRUPTOR PRINCIPAL Y DERIVADOS.
5.-ACOMETIDA DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
a) LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DEL REGISTRO.
b) REVISIÓN FÍSICA Y LIMPIEZA A CABLES DE ENERGÍA.
6.-SUBESTACIÓN Y TRANSFORMADOR
a) LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DEL MÓDULO.
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES DE LIMPIEZA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, ANDAMIOS, ESCALERAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
NOTAS:
1.-DENTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE DEBERÁ DE CONSIDERAR LA LIMPIEZA GENERAL DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, ASÍ COMO TODA LA MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
2.-DENTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE DEBERÁ DE CONSIDERAR EL CAMBIO, SUSTITUCIÓN Y/O SUMINISTRO DE TODOS LO ACCESORIOS, DISPOSITIVOS Y REFACCIONES SUFICIENTES Y NECESARIAS MENOR A $ 1000 PESOS, ASÍ COMO TODA LA MANO DE OBRA PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TRANSFORMADOR A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
ESPECIFICACIONES GENERALES
1.- | ESTE ES UN PRESUPUESTO EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS DEBIENDO CONSIDERAR EN LA COTIZACIÓN LOS CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES, ASÍ COMO LAS NOTAS INCLUIDAS.
2.- | EN TODOS LOS CONCEPTOS SE DEBERÁ DE CONSIDERAR EL RESGUARDO DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS, LAS MANIOBRAS Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LOS EDIFICIOS PARA LA CORRECTA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR, CONSIDERANDO LOS HORARIOS PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS ADECUADAMENTE Y SIN QUE ESTAS MANIOBRAS AFECTEN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EN LOS INMUEBLES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
3.- | SE CONSIDERAN TODOS LOS MATERIALES Y EL CAMBIO DE TODAS LAS REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEBIENDO REALIZAR TODOS LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIOS HASTA SU PUESTA EN MARCHA A PLENA SATISFACCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
4.- | DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS LA PERSONA FÍSICA O MORAL ADJUDICADA CONSIDERARÁ TODO LO NECESARIO PARA MANTENER EN FORMA CONSTANTE UNA LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LAS JORNADAS DE TRABAJO Y PARA PROTEGER LAS INSTALACIONES, PISOS, EQUIPO Y MOBILIARIO CON PLÁSTICO, MADERA, PAPEL CRAF, CARTÓN, ETC. EVITANDO RAYAR, GOLPEAR, ROMPER O MALTRATAR; ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
5.- | SI AL EJECUTAR LOS TRABAJOS SEÑALADOS EN EL CATÁLOGO Y ESPECIFICACIONES Y POR INOBSERVANCIA DE LA CONTRATISTA SE AFECTAN ÁREAS ALEDAÑAS, INSTALACIONES, EQUIPOS O MOBILIARIO, LA PERSONA FÍSICA O MORAL ADJUDICADA DEBERÁ REPARAR LOS DAÑOS Y ÁREAS AFECTADAS, SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
6.- | LA PERSONA FÍSICA O MORAL ADJUDICADA PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEBERÁ DE PROPORCIONAR A SU PERSONAL DE TODA HERRAMIENTA APROPIADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES NECESARIOS, ESCALERAS, ANDAMIOS, ETC. PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SIN RIESGO ALGUNO QUE PUDIERA OCASIONAR ACCIDENTES DE TRABAJO.
7.- | SOLICITAR A LA SUPERVISIÓN O AL TITULAR DE UN ESPACIO PARA CAMBIOS DE VESTUARIO, POR LO QUE LA PERSONA FÍSICA O MORAL ADJUDICADA SE HARÁ RESPONSABLE DE RESGUARDAR EN TODO MOMENTO HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, ETC.
8.- | LA PERSONA FÍSICA O MORAL ADJUDICADA AL FINAL DE LOS TRABAJOS ENTREGARÁ UN REPORTE TÉCNICO Y FOTOGRÁFICO ASÍ COMO TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SU FINIQUITO
9.- | GARANTÍA CON VIGENCIA MÍNIMA DE 12 MESES RESPECTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
10.- | EL MANTENIMIENTO SERÁ EN SITIO Y EL TIEMPO DE ENTREGA SERÁ DE UN DÍA NATURAL POR INMUEBLE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LIBRANZA DE CFE.