ALCANCES PARA LA PÓLIZA DE MANTENIMIENTO

ANUAL PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA UBICADAS EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ÍNDICE

1.- 	ANTECEDENTES

2.- 	OBJETIVO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA ELÉCTRICA

3.- 	ALCANCES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

4.- 	RESPONSABILIDADES.

5.-     PLAZO DE EJECUCIÓN

1.- ANTECEDENTES.

  - Se cuenta actualmente con Plantas Generadoras de Energía eléctrica en los diferentes edificios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

2.- OBJETIVO DE LA PLANTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

2.1. Suministrar la energía a las instalaciones eléctricas y equipos de una manera segura y eficiente, cuando se presente una falla de energía por parte de la acometida de Comisión Federal de Electricidad.

3.- ALCANCES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA DE ENERGÍA                          ELECTRICA

  - El Mantenimiento anual preventivo a plantas de emergencia ottomotores, de diferentes modelos y potencia, incluye: Revisión general del equipo considerando, funcionamiento correcto de tablero de control y transferencia, motor de combustión interna y generador eléctrico.

- Tres plantas de emergencia (2) del modelo NTA855-G5–400KW. y (1) del modelo LSA47-2VS2-400KW. Ubicadas en el edificio sede de Pino Suarez.

- Dos plantas de emergencia modelo 6CT8.3G-125KW. Ubicadas una en el edificio de Bolívar y otra en el edificio del Centro de Desarrollo Infantil.

- Una planta de emergencia modelo 6CTAA8.3G3-200KW. Ubicada en el edificio de Revolución.

- Una planta de emergencia modelo VTA28-G5-600KW. Ubicada en el edificio Alterno.

- Una planta de emergencia modelo QSX15G9-450KW. Ubicada en el edificio de Justicia TV. de Republica de Salvador.

- Una planta de emergencia modelo 6BT5.9-G6-100KW. Ubicada en la Casa de la Cultura Jurídica de Hermosillo.

- Una planta de emergencia modelo 6BT5.9-G6-100KW. Ubicada en la Casa de la Cultura Jurídica de Guadalajara.

- Una planta de emergencia modelo PLY-500KW. Ubicada en el Edificio 5 de febrero.

  - Cambio de aceite y filtros al motor diésel cada 250 hrs. de trabajo o 1 año lo que ocurra primero.

  - Revisión del sistema de combustible y cambios de filtros de combustible cada 250 hrs. de trabajo o 1 año lo que ocurra primero.

  - Revisión del sistema de enfriamiento y aplicación de anticongelante y anticorrosivo al motor diésel de acuerdo con su requerimiento.

  - Cambio de filtro de aire cada 250 hrs. de trabajo o 1 año lo que ocurra primero.

  - Pruebas generales de rutina, de protecciones.

  - Mantenimiento preventivo y ajuste de interruptor de transferencia.

  - Pruebas de transferencias y retransferencias con el total de su carga.

  - Visitas mensuales de servicio técnico, por cada planta de emergencia, bitácora de servicios preventivos y diagnóstico de mantenimiento mayor.

  - En caso de emergencia se atiendan las 24 horas del día de los 365 días del año.

  - Visitas de guardia con personal técnico, en caso de eventos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que así lo requieran.

  - Un curso de operación básica a personal de mantenimiento.

4.-RESPONSABILIDADES.

4.1. 	La persona física o moral será responsable de la mano de obra, herramientas, materiales de limpieza, refacciones menores de consumo, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

4.2.  	Proporcionará al Administrador del contrato, los reportes mensuales de servicio, así como en su caso, información cada vez que se le solicite sobre los trabajos de mantenimiento de las plantas de emergencia.

4.3.  	Los horarios para los trabajos de mantenimiento preventivo y pruebas de las plantas de emergencia serán a las 10:00 horas y en algunos casos después de las 17:00 horas de la última semana de cada mes y se harán con la compañía del Administrador de cada inmueble correspondiente.

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

5.1.  La persona física o moral adjudicada para la realización de los trabajos de mantenimiento preventivo de las plantas de emergencia tendrá un plazo de ejecución, del 02 de enero y hasta el 31 de diciembre del 2024.