## CATALOGO
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
OFICIALÍA MAYOR.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.
DIRECCIÓN DE SERVICIOS MANTENIMIENTO
CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA LA "PÓLIZA DE MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA UBICADAS EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN"
C A T Á L O G O D E C O N C E P T O S
P.U.S.C.T. | PRECIO UNITARIO DE SERVICIO COMPLETAMENTE TERMINADO
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE.
PESED | PLANTAS DE EMERGENCIA EDIFICIO SEDE
PESED.01 | PLANTA DE EMERGENCIA MODELO NTA855-G5–400KW UBICADA EN EL EDIFICIO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 2, EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INCLUYENDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: | SERVICIO | 12
1. Visitas mensuales de servicio técnico, con reporte de servicios preventivos y diagnóstico de mantenimiento mayor de ser el caso incluyendo:
1.1 Revisión del sistema de enfriamiento y aplicación de anticongelante y anticorrosivo al motor diésel de acuerdo con su requerimiento
1.2 Pruebas generales de rutina, de protecciones
1.3 Mantenimiento preventivo y ajuste de interruptor de transferencia
1.4 En caso de emergencia se atiendan las 24 horas del día de los 365 días del año con capacidad de respuesta no mayor a una hora
1.5 Visitas de guardia con personal técnico, en caso de eventos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que así lo requieran
PESED.01.1 | 1. Cambio de aceite y filtros al motor diésel, revisión del sistema de combustible y cambios de filtros de combustible, así como cambio de filtro de aire (una vez al año en el mes de noviembre ) | SERVICIO | 1
PESED.01.2 | 1. Pruebas de transferencias y retransferencias con el total de su carga (una vez al año en el mes de diciembre ) | SERVICIO | 1
PESED.02 | PLANTA DE EMERGENCIA MODELO NTA855-G5–400KW UBICADA EN EL EDIFICIO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 2, EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INCLUYENDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: | SERVICIO | 12
1. Visitas mensuales de servicio técnico, con reporte de servicios preventivos y diagnóstico de mantenimiento mayor de ser el caso incluyendo:
1.1 Revisión del sistema de enfriamiento y aplicación de anticongelante y anticorrosivo al motor diésel de acuerdo con su requerimiento
1.2 Pruebas generales de rutina, de protecciones
1.3 Mantenimiento preventivo y ajuste de interruptor de transferencia
1.4 En caso de emergencia se atiendan las 24 horas del día de los 365 días del año con capacidad de respuesta no mayor a una hora
1.5 Visitas de guardia con personal técnico, en caso de eventos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que así lo requieran
PESED.02.1 | 1. Cambio de aceite y filtros al motor diésel, revisión del sistema de combustible y cambios de filtros de combustible, así como cambio de filtro de aire (una vez al año en el mes de noviembre ) | SERVICIO | 1
PESED.02.2 | 1.Pruebas de transferencias y retransferencias con el total de su carga (una vez al año en el mes de diciembre ) | SERVICIO | 1
PESED.03 | PLANTA DE EMERGENCIA MODELO LSA47-2VS2-400KW UBICADA EN EL EDIFICIO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 2, EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INCLUYENDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: | SERVICIO | 12
1. Visitas mensuales de servicio técnico, con reporte de servicios preventivos y diagnóstico de mantenimiento mayor de ser el caso incluyendo:
1.1 Revisión del sistema de enfriamiento y aplicación de anticongelante y anticorrosivo al motor diésel de acuerdo con su requerimiento
1.2 Pruebas generales de rutina, de protecciones
1.3 Mantenimiento preventivo y ajuste de interruptor de transferencia
1.4 En caso de emergencia se atiendan las 24 horas del día de los 365 días del año con capacidad de respuesta no mayor a una hora
1.5 Visitas de guardia con personal técnico, en caso de eventos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que así lo requieran
PESED.03.1 | 1. Cambio de aceite y filtros al motor diésel, revisión del sistema de combustible y cambios de filtros de combustible, así como cambio de filtro de aire (una vez al año en el mes de noviembre ) | SERVICIO | 1
PESED.03.2 | 1.Pruebas de transferencias y retransferencias con el total de su carga (una vez al año en el mes de diciembre ) | SERVICIO | 1
PEBOL | PLANTAS DE EMERGENCIA EDIFICIO BOLÍVAR
PEBOL.01 | PLANTA DE EMERGENCIA MODELO 6CT8.3G-125KW UBICADA EN EL EDIFICIO BOLÍVAR 30, EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INCLUYENDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: | SERVICIO | 12
1. Visitas mensuales de servicio técnico, con reporte de servicios preventivos y diagnóstico de mantenimiento mayor de ser el caso incluyendo:
1.1 Revisión del sistema de enfriamiento y aplicación de anticongelante y anticorrosivo al motor diésel de acuerdo con su requerimiento
1.2 Pruebas generales de rutina, de protecciones
1.3 Mantenimiento preventivo y ajuste de interruptor de transferencia
1.4 En caso de emergencia se atiendan las 24 horas del día de los 365 días del año con capacidad de respuesta no mayor a una hora
1.5 Visitas de guardia con personal técnico, en caso de eventos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que así lo requieran
PEBOL.01.1 | 1. Cambio de aceite y filtros al motor diésel, revisión del sistema de combustible y cambios de filtros de combustible, así como cambio de filtro de aire (una vez al año en el mes de noviembre ) | SERVICIO | 1
PEBOL.01.2 | 1.Pruebas de transferencias y retransferencias con el total de su carga (una vez al año en el mes de diciembre ) | SERVICIO | 1
PECEN | PLANTAS DE EMERGENCIA EDIFICIO CENDI
PECEN.01 | PLANTA DE EMERGENCIA MODELO 6CT8.3G-125KW UBICADA EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN LA CALLE DE CHIMALPOPOCA NÚMERO 112, EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INCLUYENDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: | SERVICIO | 12
1. Visitas mensuales de servicio técnico, con reporte de servicios preventivos y diagnóstico de mantenimiento mayor de ser el caso incluyendo:
1.1 Revisión del sistema de enfriamiento y aplicación de anticongelante y anticorrosivo al motor diésel de acuerdo con su requerimiento
1.2 Pruebas generales de rutina, de protecciones
1.3 Mantenimiento preventivo y ajuste de interruptor de transferencia
1.4 En caso de emergencia se atiendan las 24 horas del día de los 365 días del año con capacidad de respuesta no mayor a una hora
1.5 Visitas de guardia con personal técnico, en caso de eventos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que así lo requieran
PECEN.01.1 | 1. Cambio de aceite y filtros al motor diésel, revisión del sistema de combustible y cambios de filtros de combustible, así como cambio de filtro de aire (una vez al año en el mes de noviembre ) | SERVICIO | 1
PECEN.01.2 | 1.Pruebas de transferencias y retransferencias con el total de su carga (una vez al año en el mes de diciembre ) | SERVICIO | 1
PEREV | PLANTAS DE EMERGENCIA EDIFICIO REVOLUCIÓN
PEREV.01 | PLANTA DE EMERGENCIA MODELO 6CTAA8.3G3-200KW UBICADA EN EL EDIFICIO DE REVOLUCIÓN NÚMERO 1508, COLONIA GUADALUPE INN EN LA CIUDAD DE MÉXICO INCLUYENDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: | SERVICIO | 12
1. Visitas mensuales de servicio técnico, con reporte de servicios preventivos y diagnóstico de mantenimiento mayor de ser el caso incluyendo:
1.1 Revisión del sistema de enfriamiento y aplicación de anticongelante y anticorrosivo al motor diésel de acuerdo con su requerimiento
1.2 Pruebas generales de rutina, de protecciones
1.3 Mantenimiento preventivo y ajuste de interruptor de transferencia
1.4 En caso de emergencia se atiendan las 24 horas del día de los 365 días del año con capacidad de respuesta no mayor a una hora
1.5 Visitas de guardia con personal técnico, en caso de eventos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que así lo requieran
PEREV.01.1 | 1. Cambio de aceite y filtros al motor diésel, revisión del sistema de combustible y cambios de filtros de combustible, así como cambio de filtro de aire (una vez al año en el mes de noviembre ) | SERVICIO | 1
PEREV.01.2 | 1.Pruebas de transferencias y retransferencias con el total de su carga (una vez al año en el mes de diciembre ) | SERVICIO | 1
PEALT | PLANTAS DE EMERGENCIA EDIFICIO 16 DE SEPTIEMBRE 38
PEALT.01 | PLANTA DE EMERGENCIA MODELO VTA28-G5-600KW UBICADA EN EL EDIFICIO DE 16 DE SEPTIEMBRE NÚMERO 38, COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INCLUYENDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: | SERVICIO | 12
1. Visitas mensuales de servicio técnico, con reporte de servicios preventivos y diagnóstico de mantenimiento mayor de ser el caso incluyendo:
1.1 Revisión del sistema de enfriamiento y aplicación de anticongelante y anticorrosivo al motor diésel de acuerdo con su requerimiento
1.2 Pruebas generales de rutina, de protecciones
1.3 Mantenimiento preventivo y ajuste de interruptor de transferencia
1.4 En caso de emergencia se atiendan las 24 horas del día de los 365 días del año con capacidad de respuesta no mayor a una hora
1.5 Visitas de guardia con personal técnico, en caso de eventos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que así lo requieran
PEALT.01.1 | 1. Cambio de aceite y filtros al motor diésel, revisión del sistema de combustible y cambios de filtros de combustible, así como cambio de filtro de aire (una vez al año en el mes de noviembre ) | SERVICIO | 1
PEALT.01.2 | 1.Pruebas de transferencias y retransferencias con el total de su carga (una vez al año en el mes de diciembre ) | SERVICIO | 1
PEJTV | PLANTAS DE EMERGENCIA EDIFICIO REPÚBLICA DEL SALVADOR
PEJTV.01 | PLANTA DE EMERGENCIA MODELO QSX15G9-450KW UBICADA EN EL EDIFICIO DE REPÚBLICA DEL SALVADOR NÚMERO 56, COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INCLUYENDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: | SERVICIO | 12
1. Visitas mensuales de servicio técnico, con reporte de servicios preventivos y diagnóstico de mantenimiento mayor de ser el caso incluyendo:
1.1 Revisión del sistema de enfriamiento y aplicación de anticongelante y anticorrosivo al motor diésel de acuerdo con su requerimiento
1.2 Pruebas generales de rutina, de protecciones
1.3 Mantenimiento preventivo y ajuste de interruptor de transferencia
1.4 En caso de emergencia se atiendan las 24 horas del día de los 365 días del año con capacidad de respuesta no mayor a una hora
1.5 Visitas de guardia con personal técnico, en caso de eventos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que así lo requieran
PEJTV.01.1 | 1. Cambio de aceite y filtros al motor diésel, revisión del sistema de combustible y cambios de filtros de combustible, así como cambio de filtro de aire (una vez al año en el mes de noviembre ) | SERVICIO | 1
PEJTV.01.2 | 1.Pruebas de transferencias y retransferencias con el total de su carga (una vez al año en el mes de diciembre ) | SERVICIO | 1
PECCJHER | PLANTAS DE EMERGENCIA CCJ HERMOSILLO
PECCJHER.01 | PLANTA DE EMERGENCIA MODELO 6BT5.9-G6-100KW UBICADA EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN HERMOSILLO, SONORA, INCLUYENDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: | SERVICIO | 12
1. Visitas mensuales de servicio técnico, con reporte de servicios preventivos y diagnóstico de mantenimiento mayor de ser el caso incluyendo:
1.1 Revisión del sistema de enfriamiento y aplicación de anticongelante y anticorrosivo al motor diésel de acuerdo con su requerimiento
1.2 Pruebas generales de rutina, de protecciones
1.3 Mantenimiento preventivo y ajuste de interruptor de transferencia
1.4 En caso de emergencia se atiendan las 24 horas del día de los 365 días del año con capacidad de respuesta no mayor a una hora
1.5 Visitas de guardia con personal técnico, en caso de eventos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que así lo requieran
PECCJHER.01.1 | 1. Cambio de aceite y filtros al motor diésel, revisión del sistema de combustible y cambios de filtros de combustible, así como cambio de filtro de aire (una vez al año en el mes de noviembre ) | SERVICIO | 1
PECCJHER.01.2 | 1.Pruebas de transferencias y retransferencias con el total de su carga (una vez al año en el mes de diciembre ) | SERVICIO | 1
PECFCJGDL | PLANTAS DE EMERGENCIA CCJ GUADALAJARA
PECCJGDL.01 | PLANTA DE EMERGENCIA MODELO 6BT5.9-G6-100KW UBICADA EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN GUADALAJARA, INCLUYENDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: | SERVICIO | 12
1. Visitas mensuales de servicio técnico, con reporte de servicios preventivos y diagnóstico de mantenimiento mayor de ser el caso incluyendo:
1.1 Revisión del sistema de enfriamiento y aplicación de anticongelante y anticorrosivo al motor diésel de acuerdo con su requerimiento
1.2 Pruebas generales de rutina, de protecciones
1.3 Mantenimiento preventivo y ajuste de interruptor de transferencia
1.4 En caso de emergencia se atiendan las 24 horas del día de los 365 días del año con capacidad de respuesta no mayor a una hora
1.5 Visitas de guardia con personal técnico, en caso de eventos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que así lo requieran
PECCJGDL.01.1 | 1. Cambio de aceite y filtros al motor diésel, revisión del sistema de combustible y cambios de filtros de combustible, así como cambio de filtro de aire (una vez al año en el mes de noviembre ) | SERVICIO | 1
PECCJGDL.01.2 | 1.Pruebas de transferencias y retransferencias con el total de su carga (una vez al año en el mes de diciembre ) | SERVICIO | 1
PE5F | PLANTAS DE EMERGENCIA EDIFICIO 5 DE FEBRERO
PE5F.01 | PLANTA DE EMERGENCIA MODELO PLY-500KW UBICADA EN EL EDIFICIO 5 DE FEBRERO EN CALLE CHIMALPOPOCA 112, COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD NDE MÉCIVO, INCLUYENDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: | SERVICIO | 12
1. Visitas mensuales de servicio técnico, con reporte de servicios preventivos y diagnóstico de mantenimiento mayor de ser el caso incluyendo:
1.1 Revisión del sistema de enfriamiento y aplicación de anticongelante y anticorrosivo al motor diésel de acuerdo con su requerimiento
1.2 Pruebas generales de rutina, de protecciones
1.3 Mantenimiento preventivo y ajuste de interruptor de transferencia
1.4 En caso de emergencia se atiendan las 24 horas del día de los 365 días del año con capacidad de respuesta no mayor a una hora
1.5 Visitas de guardia con personal técnico, en caso de eventos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que así lo requieran
PE5F.01.1 | 1. Cambio de aceite y filtros al motor diésel, revisión del sistema de combustible y cambios de filtros de combustible, así como cambio de filtro de aire (una vez al año en el mes de noviembre ) | SERVICIO | 1
PE5F.01.2 | 1.Pruebas de transferencias y retransferencias con el total de su carga (una vez al año en el mes de diciembre ) | SERVICIO | 1

## ESPECIFICACIONES
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
OFICIALÍA MAYOR.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS.
CATÁLOGO DE ESPECIFICACIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO COTRA INCENDIO EN SIETE INMUEBLES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
E S P E C I F I C A C I O N E S
CLAVE | CONCEPTO
ESPECIFICACIONES
1.- REVISAR, VERIFICAR, REGISTRAR, COMPROBAR Y CAMBIAR LOS SIGUIENTES PUNTOS EN MOTOBOMBA AUXILIAR A DIESEL:
* NIVEL DE ANTICONGELANTE EN EL RADIADOR.
* NIVEL DE ACEITE EN EL CARTER.
* NIVEL DEL COMBUSTIBLE EN EL TANQUE EN CASO DE FUGA CORREGIR.
* NIVEL DEL ELECTROLITO EN LAS BATERÍAS Y CAMBIO EN SU CASO
* LIMPIEZA Y BUEN ESTADO DEL FILTRO DE AIRE.
* QUE EL PRECALENTADOR ELÉCTRICO DEL AGUA DE ENFRIAMIENTO OPERE CORRECTAMENTE PARA MANTENER UNA TEMPERATURA DE 40°.
* QUE NO HAYA FUGAS DE AGUA, ACEITE Y/O COMBUSTIBLE.
* OPERAR LA BOMBA EN VACIO Y CON CARGA, COMPROBAR QUE TODOS SUS ELEMENTOS OPEREN SATISFACTORIAMENTE, DURANTE UNOS 10 MINUTOS.
* OPERAR EN AUTOMATICO Y MANUAL.
* LIMPIAR EL POLVO QUE SE HAYA ACUMULADO SOBRE LA MISMA O EN LOS PASOS DE AIRE DE ENFRIAMIENTO.
* COMPROBAR LA TENSIÓN CORRECTA Y EL BUEN ESTADO DE LAS BANDAS.
* CAMBIAR EL FILTRO DE ACEITE.
* CAMBIAR EL FILTRO DEL COMBUSTIBLE.
* CAMBIAR EL FILTRO DE AIRE.
* CAMBIO DE ANTICONGELANTE.
* CAMBIO DE ACEITE.
2.- REVISAR, VERIFICAR, REGISTRAR, COMPROBAR Y CAMBIAR LOS SIGUIENTES PUNTOS EN MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS:
* REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.
* REVISIÓN Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS O CAMBIO EN SU CASO.
* REVISIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS.
* REVISIÓN DE VIBRACIONES O RUIDOS EXTRAÑOS.
* CAMBIO DE SELLOS MECANICOS.
* TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE, AMPERAJE Y RPM.
3.- PRUEBAS Y LIMPIEZA DE TABLEROS CONTRA INCENDIO:
* LA LIMPIEZA SE REALIZARA CON SOLVENTE DIELÉCTRICO, EN LAS PARTES ELÉCTRICAS.
* APRIETE DE TODA LA TORTILLERÍA
* SE REALIZARA PRUEBAS EN VACÍO Y CON CARGA PARA CHECAR LA PRESIÓN EN LA RED Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO.
4.- REVISAR QUE EL SISTEMA DE RED HIDRAULICA CONTRA INCENDIO NO PRESENTE NINGUNA FUGA Y FALLA:
*LIMPIEZA INTERIOR, REVISIÓN EXTRACCION DE LODOS ACUMULADOS EN EL INTERIOR DE LA TUBERÍA.
*APLICACIÓN INTERIOR DE TRATAMIENTO QUIMICO A BASE DE LIQUIDO ATIBRAZZ H 206 ACTIBATERIAL.
* REVISAR Y LIMPIAR ELECTRO NIVEL.
* REVISAR PICHANCHA DE LA COLUMNA DE SUCCION Y CAMBIO EN SU CASO.
* REVISAR FUGAS.
* PURGAR EL SISTEMA.
*APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR TIPO ESMALTE CON BROCHA EN COLOR ROJO EN NUMERO DE MANOS NECESARIAS PARA GENERAR UN COLOR UNIFORME A TUBERÍA DE LA RED HIDRAULICA CONTRA INCENDIO
*ROTULACION LUMINOSA COLOR AMARILLO INDICANDO CON FLECHAS (A CADA 3.00 METROS DE SEPARACION) EL FLUJO HIDRÁULICO DE LA RED CONTRA INCENDIO
* REVISAR EL NIVEL DE AGUA EXISTENTE EN LA CISTERNA.
5.- MANTENIMIENTO A HIDRANTES Y MANGUERAS:
* REVISAR, VERIFICAR QUE LAS MANGUERAS SE ENCUENTREN EN BUEN ESTADO Y CORRECTAMENTE CONECTADAS Y QUE CUENTE CON EL SIFON Y QUE ESTE LA LLAVE DE APRIETE DENTRO DEL GABINETE.
* DESMONTAJE Y MONTAJE, REVISIÓN, LIMPIEZA EXTERIOR, DISPARO, CHUEQUEO DE PRESIÓN DE SALIDA DRENADO DE PARTICULAS DE LODO ACUMULADAS Y APLICACIÓN DE TRATAMIENTO QUIMICO A BASE DE LIQUIDO ANTIBRAZZ H 206 ANTIBACTERIAL.
*QUE NO EXISTAN FUGAS DE AGUA EN LAS VALVULAS.
*MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O CAMBIO DE RESBALONES EN LOS GABINETES
*FIJACION DE CRISTAL CON SILICON TRASPARENTE.
*CAMBIO DE CRISTAL EN CASO DE SER NECESARIO.
*APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN COLOR IGUAL AL EXISTENTE EN NUMERO DE MANOS NECESARIAS PARA GENERAR UN COLOR UNIFORME.
*LIMPIEZA DE CARRETE Y LUBRICADO DE MECANISMO.
6.-REVISIÓN Y MANTENIMIENTO A VALVULAS DE DRENADO Y/O ALIVIO DE LA TUBERÍA DE LA RED CONTRA INCENDIO
*REVISIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE, LUBRICACION Y CAMBIO DE EMPAQUES EN CASO DE SER NECESARIO.
*INSTALACIÓN, REEMPLAZO O REPOSICIÓN DE MANERALES.
7.-MANTENIMIENTO A TOMAS SIAMESA
*DESMONTAJE, MONTAJE, RECTIFICACION DE METAL, EN SU CASO REEMPLAZO DE JUNTAS, LIMPIEZA, DRENADO DE LODOS ACUMULADOS EN EL INTERIOR DE LOS CABEZALES.
*REEMPLAZO Y/O REPOSICIÓN DE TAPAS DE LAS TOMAS.
8.- LIMPIEZA DE CISTERNA:
* VACIADO, LAVADO, DESINFECCION Y LLENADO DE CISTERNA.
* EXTRACCION DE AGUA CONTAMINADA POR MEDIOS MECANICOS PARA REDUCIR EL TIEMPO DE LOS TRABAJOS.
* LIMPIEZA Y DESINFECCION DE PAREDES, CUBIERTA Y PISO DE LA CISTERNA CON PRODUCTOS QUIMICOS ANTIBACTERIALES.
* LLENAR RAPIDO LA CISTERNA CON PIPAS DE AGUA POTABLE DE 8000 LITROS.
NOTA: PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE SEAN EFECTUADOS POR PERSONA FÍSICA O MORAL S QUE CUENTEN CON LA EXPERIENCIA Y SOLVENCIA TECNICA NECESARIAS Y SE BASEN EN NORMAS APLICABLES, COMO SON LA NFPA-20 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y LA NOM-002-STPS-2010 CONDICIONES DE SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO..
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES DE LIMPIEZA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, ANDAMIOS, ESCALERAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
1.-DENTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SE DEBERÁ DE CONSIDERAR EL CAMBIO, SUSTITUCIÓN Y/O SUMINISTRO DE TODOS LO ACCESORIOS, DISPOSITIVOS Y REFACCIONES MENORES, SUFICIENTES Y NECESARIAS, ASI COMO TODA LA MANO DE OBRA PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL EQUIPO CONTRA INCENDIO A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
NOTAS IMPORTANTES
1 | DEBERÁN DE LEERSE CUIDADOSAMENTE LAS ESPECIFICACIONES PARA QUE ESTÉN PERFECTAMENTE BIEN ENTERADOS DE LOS ALCANCES DE LOS TRABAJOS; CUALQUIER DUDA Ó ACLARACIÓN DIRIGIRSE CON QUIEN ADMIISTRE EL CONTRATO.
2 | EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SERÁ LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO.
3 | LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PROPORCIONARÁ ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, SANITARIOS, ESTACIONAMIENTO DE CARGA Y DESCARGA.
4 | SE DEBERÁ CONSIDERAR EL MOVIMIENTO DE OBJETOS QUE INTERFIERAN CON LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO Y LA PROTECCIÓN DE LOS MISMOS CON PLÁSTICOS Y CINTAS ADHESIVAS.
5 | EL SERVICIO SE REALIZARÁ EN LA FECHA, SITIO Y HORA INDICADOS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA S.C.J.N. INICIARÁ AL DIÁ SIGUIENTE HÁBIL DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y SE REALIZARÁ EN UN PERIODO DE 60 DIÁS NATURALES. EN CASO DE QUE CUALQUIERA DE LOS PLAZOS FENEZCA EN DÍA INHÁBIL, LA ENTREGA SE RECORRERÁ AL DÍA HÁBIL INMEDIATO SIGUIENTE.
6 | LA PERSONA FÍSICA O MORAL DEBE DE RESPONSABILIZARSE DE MANERA PLENA Y TOTAL POR LA ATENCIÓN MÉDICA DE SUS TRABAJADORES, YA SEA DE MANERA PÚBLICA O PRIVADA; QUE PUDIESE REQUERIRSE EN CASO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE DE TRABAJO QUEDANDO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA FUERA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD.
7 | QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL MENOR A 18 AÑOS DE EDAD, POR LO QUE LA SUPERVISIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO O EL PERSONAL DE LA S.C.J.N. PODRÁN SOLICITAR LA IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA, LA QUE EN CASO DE NO ACREDITAR LA MAYORÍA DE EDAD DEBERÁ DE ABANDONAR LAS INSTALACIONES DE LA S.C.J.N.
8 | ES OBLIGATORIO EL USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD BÁSICO (BOTAS CON CASQUILLO, GUANTES, MASCARILLA ANTI GASES Y GOGLES) POR LOS TRABAJADORES DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL CONFORME AL TRABAJO A REALIZAR, DE LO CONTRARIO LA SUPERVISIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ESTÁ FACULTADA PARA RETIRAR AL PERSONAL QUE NO LO PORTE, Y EN CASO DE QUE NINGÚN TRABAJADOR CUENTE CON ÉSTE, SE DETENDRÁ EL SERVICIO HASTA QUE NO ESTÉN EQUIPADOS DEBIDAMENTE, SIN QUE LOS RETRASOS SEAN IMPUTABLES A LA S.C.J.N.
9 | LA PERSONA FÍSICA O MORAL DEBERÁ CONSIDERAR EN EL PRESUPUESTO, LOS ELEMENTOS PARA PROTEGER LAS ÁREAS ADYACENTES, PLÁSTICO, CARTÓN ETC., ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTOS EN ÁREAS DE TRABAJO.
10 | EL PERSONAL DE LA PERSONA FISICA O MORAL ADJUDICADA DEBERÁ DE MOSTRAR UN COMPORTAMIENTO RESPETUOSO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA S.C.J.N.
11 | EL PAGO SE REALIZARÁ POR SERVICIO CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD Y AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; LA PERSONA FÍSICA O MORAL ADJUDICADA DEBERÁ DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LOS VOLÚMENES A REALIZAR PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, YA QUE NO SE PAGARÁ NINGÚN TIPO DE EXCEDENTES, Y EN CASO CONTRARIO AL GENERARSE UN VOLUMEN MENOR AL SOLICITADO SÓLO SERÁ PAGADO LO GENERADO EN EL SERVICIO.
12 | PARA EL INICIO DEL TRÁMITE DE PAGO, LA PERSONA FÍSICA O MORAL DEBERÁ DE ENTREGAR NÚMEROS GENERADORES A LA SUPERVISIÓN PARA QUE ÉSTA LOS REVISE Y HAGA LAS CORRECCIONES PERTINENTES, ÉSTOS DEBERÁN DE IR PERFECTAMENTE BIEN REPRESENTADOS TANTO NUMÉRICAMENTE COMO GRÁFICAMENTE (CROQUIS, EJES, FOTOGRAFÍAS), A EFECTO DE RESPALDAR LAS CANTIDADES SOLICITADAS EN ESTE CATÁLOGO DE CONCEPTOS; ASÍ COMO LA S.C.J.N. SÓLO PAGARÁ LO QUE SEA INDICADO EN LOS GENERADORES RESULTANTES EN CUANTO A QUE RESULTEN MENORES A LO SOLICITADO, LOS CUALES SERÁN REVISADOS Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EL REPORTE FOTOGRÁFICO DEL SERVICIO DEBERÁ SER EN HOJA MEMBRETADA DE LA PERSONA MORAL O FÍSICA AL ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN A LA SUPERVISIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DEBERÁ DE SER POR ESCRITO ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ENTREGARÁ POR LA MISMA VÍA.
13 | LA SUPERVISIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ENTREGARÁ A LA PERSONA FÍSICA O MORAL ADJUDICADA LOS FORMATOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS ANTERIORES EN FORMATO ELECTRÓNICO.
14 | LA PERSONA FÍSICA O MORAL DEBERÁ DE ENTREGAR POR ESCRITO UN MANIFIESTO DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO TODOS LOS GENERADORES QUE AMPAREN LAS CANTIDADES, ASÍ COMO EL REPORTE FOTOGRÁFICO CORRESPONDIENTE OBLIGATORIO.
15 | LA LIMPIEZA DEBERÁ DE SER CUIDADOSA DURANTE Y AL FINAL DEL SERVICIO EN CASO DE QUE LA SUPERVISIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DETECTE QUE NO SE HA REALIZADO LA LIMPIEZA, SE PROCEDERÁ A LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE.
16 | CUALQUIER DAÑO CAUSADO POR PERSONAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL YA SEA POR DESCUIDO, ACCIDENTE O FALTA DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ALEDAÑAS, MOBILIARIO, EQUIPO Ó VEHÍCULOS ÉSTA DEBERÁ DE REALIZAR LA REPARACIÓN CORRESPONDIENTE Y /O LA REPOSICIÓN PLENA, CUBRIENDO EL PAGO DE LOS GASTOS GENERADOS POR SU CUENTA, Y SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Y LA SUPERVISIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO RECIBIRÁ ÉSTOS, HASTA QUE SEAN DE SU ENTERA SATISFACCIÓN, PUDIENDO INCLUSIVE DETENER CUALQUIER TIPO DE PAGO A FAVOR DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL COMO MEDIO PARA LA OBTENCIÓN DE LAS RESPUESTAS NECESARIAS POR PARTE DE LA MISMA.
17 | DEBERÁ DE ENTREGARSE UNA GARANTIÁ POR ESCRITO MANIFIESTO DE QUE LA PERSONA FÍSICA O MORAL ATENDERÁ EN FORMA INMEDIATA A CUALQUIER SOLICITUD QUE SE LE REALICE POR PARTE DE LA S.C.J.N. DE ACUERDO CON LA GARANTIÁ DEL SERVICIO EN CUESTIÓN DURANTE LAS 24 HORAS DEL DÍA, DESDE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025